
附件:

	珲春市消防救援大队2025年11月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	
吉林亿产生物肥料有限公司
	延边州珲春市边境经济合作区2号小区
	一般单位
	李俊学(主)、吴国君
	1.不检查该单位为网店，无实际店铺，无法检查。

	2
	
珲春市鑫地地质勘查有限公司
	珲春市新安街龙源委综合楼34幢105号门市2楼201室
	一般单位
	姜恩岩(主)、吴国君
	该单位已停业。

	3
	珲春市牛大哥鲜肉店
	
延边州珲春市靖和街环亚山城D区118栋102号门市
	一般单位
	吴国君(主)、姜恩岩
	1.未张贴消防安全制度以及灭火和应急疏散预案； 2.通往二层烧烤店疏散楼梯中部一处应急疏散照明安装位置错误；3.一层厨房北侧安全出口上方需增加一处疏散指示标志；4.一层厨房需增加灭 火器。

	4
	珲春市炫点专业汽车音响店
	
吉林省延边州珲春市靖和街（未来瀚城1号楼1号门市）
	一般单位
	李俊学(主)、姜政廷
	1.该单位已停业。

	5
	
珲春市艺涵鞋城
	珲春市靖和街（东市场不夜城门市114号）
	一般单位
	姜政廷(主)、李俊学
	1.该单位已停业。

	6
	
珲春市珈年华足道会馆
	新安街（吉兴花园北侧）
	重点单位
	姜政廷(主)、姜恩岩
	1.该单位电表箱内未安装漏点保护装置和接地装置（含接地极、接地线及 接地连接部件）；2. 该单位缺少员工消防安全培训记录； 3.部分灭火器放置数量不符合规定且未设置灭火器使用标识；4.该单 位各区域电表箱均未设置安全警示标识。

	7
	长春燃气（珲春）有限公司
	吉林省珲春市英安镇新明村
	重点单位
	姜政廷(主)、吴国君
	该单位已停业

	8
	
中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部敬信加油站
	珲春市敬信镇二道泡村
	重点单位
	李俊学(主)、姜政廷
	1.办公桌下电脑线插座未固定墙面。 2.无灭火和应急疏散预案。3.加油岛两具推车式灭火器未设置防尘罩。

	9
	中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部春化加油站
	珲春市春化镇西土门子村
	重点单位
	
吴国君(主)、李俊学
	1.重点单位档案中行政区层级别勾选错误；2. 监控室安全出口门需增加一处疏散指示标志；3.站房北侧外部堆放 少量木材等杂物，需清除。

	10
	
珲春市万豪御水湾洗浴中心
	延边州珲春市靖和街昆仑宾馆101、201号门市
	重点单位
	姜恩岩(主)、吴国君
	1.二层吧台插排未固定墙面；2.二层舞台旁电线敷设混乱；3.三层配电间放置 杂物；4.缺少第四季度消防演练记录；5.消防控制柜打印凭条不清晰。

	11
	
珲春市万锦商务宾馆
	
延边州珲春市靖和街鑫地家园小区一号楼201、301室
	重点单位
	姜政廷(主)、姜恩岩
	1.厨房燃气灶下方使用的插排未采用固定措施靠墙设置；2.该单位缺少员工消防安全培训记录、消防演练记录；3.消防控制柜缺少打印凭条。

	12
	吉林特来纺织有限公司
	
珲春边境经济合作区1号小区
	重点单位
	吴国君(主)、姜恩岩
	1.无灭火和应急疏散预案；2.员工消防安全培训记录为电子版， 需装订成册； 3.加工车间中部南侧安全出口旁消火栓内水带老化，接口处有漏水点。

	13
	珲春希尔顿大酒店有限公司
	珲春市靖和街沿河西街999号
	重点单位
	
姜恩岩(主)、姜政廷
	1.消防控制室内违规使用大功率取暖设备；2.每日防火巡查记录无主管人员签字；3.缺少消防控制室值班记录。

	14
	吉林省鸿兴能源有限公司
	吉林省珲春边境经济合作区15号小区
	重点单位
	姜政廷(主)、李俊学
	1.该单位缺少员工消防安全培训、消防演练记录； 2.消防水泵内泵组未设置设备标识标牌，消防管道未设置管道流向标识。

	15
	
珲春久新能源开发有限公司
	吉林省珲春边境经济合作区15号小区
	重点单位
	
李俊学(主)、姜政廷
	1.一层厨房插座采用五花线，电器线路敷设不符合规定;2.无员工消防安全培训记录;3.办公楼一层灭火器设置数量不足。

	16
	珲春市老柒号歌舞娱乐有限公司
	珲春市靖和街环亚山城B区
	重点单位
	吴国君(主)、姜政廷
	1.二层果拼间内电线敷设混乱;2.且插排固定方式错误;3.未能当场提供各项消防安全管理制度以及各项记录。

	17
	珲春市融媒体中心（珲春广播电视台、图们江报社）
	
吉林省珲春市靖和街靖和路龙泉社区
	重点单位
	
李俊学(主)、姜政廷
	门卫室违规使用大功率取暖设备；2.无灭火和应急疏散预案； 3.一层厨房顶棚火灾自动报警器未摘塑料薄膜。

	18
	
珲春土友能源有限公司
	
珲春边境经济合作区近海街春景村4组
	重点单位
	
姜恩岩(主)、吴国君
	1.办公区违规使用取暖器； 2.值班室插排老化应及时更换；办公室插排未固定墙面；3.厨房可燃气体报警装置应更换；4.缺少第四季度员工消防安全培训记录；5.厨房应增加灭火器。

	19
	珲春市酷麦私人订制娱乐有限公司
	
延边州珲春市河南街阳光国际2号楼8号门市
	重点单位
	姜恩岩(主)、李俊学
	1.吧台内电线敷设混乱，冰箱旁插排未固定墙面; 2.消防演练记录填写不规范;3.一层北侧疏散通道转角处应增设疏散指示标志。

	20
	珲春市泰达兰庭宾馆
	吉林省珲春市河南街道森林山大路3136号
	重点单位
	吴国君(主)、姜恩岩
	该单位已停业



