
附件:珲春市11月份仓储物流企业专项抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春宇通国际物流有限公司
	
珲春市河南街
	重点单位
	
吴国君(主)、姜恩岩
	1.壹米滴答商户违规使用电取暖器；2.25 号仓库南侧安全出口门 旁电表箱需安装漏电保护器； 3.院内地下消火栓缺少醒目使用标识。

	2
	珲春市天道物流有限公司
	珲春市合作区春景村
	重点单位
	姜恩岩(主)、姜政廷
	1.消防控制室上方、厨房上方电线敷设不符合规定；2.消防控制室内及厨房内违规使用大功率取暖设备；3.厨房液化石油气软管应更换； 4.厨房应增设燃气报警装置；5.缺少员工培训演练记录；6.重点单位公示牌填写不规范。

	3
	
珲春市通达物流有限公司
	珲春市新安街
	重点单位
	
李俊学(主)、吴国君
	1.物流办公收费室电线敷设不符合规定；2.缺少员工培训演练记录； 3.仓库门口灭火器设置位置不正确。

	4
	
珲春浦项韩新国际物流有限公司
	
珲春市近海街春景村（海关监管中心南侧）
	重点单位
	
姜政廷(主)、李俊学
	1.缺少员工培训、演练记录：2.办公楼一层北侧疏散门开启方向错误。



