
附件:

	珲春市消防救援大队2026年1月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春市明绸大家韩服店
	珲春市靖和街（三中住宅）
	一般单位
	张金鹏（主）姜政廷
	经检查，该单位已停业。

	2
	珲春新连佳建材商贸有限公司
	吉林省珲春市英安镇富民村二组
	一般单位
	李俊学（主）姜政廷
	该单位已停业，不检查。

	3
	珲春市无辣不欢延边食品店
	延边州珲春市新安街志诚公寓2单元203室
	一般单位
	姜政廷（主）张金鹏
	经检查，该单位已停业。

	4
	珲春市星网视易音响设备经销处
	吉林省延边州珲春市河南街（商业区2号楼1号门市）
	一般单位
	李俊学（主）姜恩岩
	该单位已停业，不检查。

	5
	珲春市鑫荣参茸土特产商行
	新安街（三小东）
	一般单位
	吴国君（主）李俊学
	该单位已停业，更换为美甲店

	6
	珲春高铁明珠酒店有限公司
	延边州珲春市靖和街东方明珠B4、B5号商业楼
	重点单位
	姜政廷（主）姜恩岩
	1、该单位缺少员工消防安全培训纸质版档案；
2、二层洗消间楼层试水装置缺少直排管；
3、微型消防站装备配备不全。

	7
	珲春市爱民敬老院
	珲春市哈达门乡哈达门村一组
	重点单位
	吴国君（主）姜政廷
	1、北侧一层大厅电表箱内需增设漏电保护器；
2、北侧一层安全出口处单位人员组织架构图未完善。

	8
	延边后海商务酒店有限公司
	延边州珲春市靖和街高产大厦101/201/601/701/801/901室
	重点单位
	姜政廷（主）张金鹏
	经检查，该单位已暂时停业，出具停业报告。

	9
	芝芝（珲春）文化科技有限公司乐虎酒店管理分公司
	延边州珲春市金河东大街5055号-珲春东北虎豹自然科普馆综合服务楼
	重点单位
	姜恩岩（主）李俊学
	1、负一至八层东侧楼梯间送风机一直处于工作状态；
2、厨房可燃气体报警器主电故障；
3、每日防火巡查记录纸质版填写不规范（缺少巡查人员签名及主管人员签名）。

	10
	珲春市盛通国际物流有限公司
	302国道与高速公路交汇处西300米
	重点单位
	姜恩岩（主）吴国君
	1、商场目前只剩一个商户在甩货，整个商场目前无人管理，停业状态，一层归市政府管理。

	11
	珲春宾馆有限责任公司
	珲春市靖和街站前委珲春西街999号（珲春宾馆5楼555室）
	重点单位
	张金鹏（主）姜恩岩
	该单位已停业

	12
	珲春嵩豪制衣有限公司
	延边州珲春边境经济合作区5号小区
	重点单位
	李俊学（主）姜恩岩
	1、维修间电线敷设不符合规定；
2、维修间未进行防火分隔；
3、消防水泵房设置形式不符合规定，未进行防火分隔；
4、消防水泵房内消防水泵、室内消火栓泵、室外消火栓泵、喷淋泵、稳压泵等消防设施未设置功能标识。

	13
	珲春东鹏工贸有限公司
	珲春边境经济合作区14号小区（出口加工区）
	重点单位
	张金鹏（主）吴国君
	该单位已停业

	14
	延边鑫源天然气销售有限公司珲春鑫源加油加气站
	延边州珲春市新华街北、迎宾路东
	重点单位
	姜恩岩（主）李俊学
	1、加油岛东侧消防器材工具箱应设置柜门确保器材完好有效；
2、供暖设备间堆放衣柜杂物等应清理。

	15
	珲春市安兴金属焊割气厂
	珲春市英安镇富民村五组
	重点单位
	吴国君（主）李俊学
	1、消防安全重点单位标准化管理公示牌未完善；
2、维修区灭火器放置数量不足。

	16
	吉林紫金铜业有限公司
	珲春市边境经济合作区18号小区
	重点单位
	吴国君（主）姜政廷
	1、需定期清理油烟管道；
2、消防控制柜缺少打印纸。

	17
	珲春市漫特电竞酒店有限公司
	延边州珲春市靖和街环亚山城B区8栋103、203、104、204、105、205号门市
	重点单位
	姜政廷（主）吴国君
	1、一层西侧楼梯间电表箱箱门缺失，防护措施不到位；
2、该单位缺少员工消防安全培训纸质版档案；
3、一层西侧楼梯间一处消火栓箱门缺失。

	18
	珲春市首席纯卡歌舞娱乐有限公司
	吉林省延边州珲春市河南街阳光国际3号楼101、201、301、401、102、202、103、203、104、204、105、205、106、206、107、207、307室
	重点单位
	李俊学（主）姜政廷
	1、纸质版灭火和应急疏散预案未根据人员变动进行职责分工调整；
2、员工消防安全培训记录、消防演练记录填写不规范；
3、消防控制室值班人员不能熟练操作消防联动控制设备；
4、一层电梯旁消火栓内水带有漏水点。

	19
	珲春市米奇网吧
	吉林省珲春市靖和街101号门市（汇泉宾馆东侧）
	重点单位
	姜恩岩（主）张金鹏
	1、二层厨房油烟管道未按季度进行清理；
2、一层东门公共区域设置吸烟区应撤除。

	20
	珲春市长白金达莱酒店
	吉林省延边州珲春市靖和街（金山世豪御苑929号1栋、2栋、6栋门市）
	重点单位
	张金鹏（主）吴国君
	1、四层走廊电线敷设不符合规定；
2、未建立纸质版每日防火巡查记录；
3、厨房防火门门框未采用水泥砂浆封堵。



