
附件:珲春市1月份林区城镇消防安全重点单位专项抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春雅鑫工贸有限公司
	延边州珲春市合作区1#小区
	重点单位
	李俊学（主）吴国君
	1、车间内电线敷设不符合规定；
2、灭火和应急疏散预案未明确人员职责分工；
3、区域火灾报警设施操作人员操作不熟练；
4、车间顶棚一处应急照明灯灯罩破损；
5、微型消防站装备配备不全。

	2
	珲春森林山木业有限公司
	珲春市综合保税区13号小区
	重点单位
	吴国君（主）姜恩岩
	该单位暂时停业 

	3
	珲春森林山集贸市场管理有限公司
	延边州珲春市靖和街森林山商业广场101室
	重点单位
	姜恩岩（主）李俊学
	1、该单位未建立纸质版每日防火巡查记录；
2、消防控制室应增设安全出口指示标志及应急照明灯；
3、柴油发电机房储油箱液位计显示油量不足。

	4
	珲春龙达润泽酒店管理有限责任公司（林业汉庭）
	吉林省延边州珲春市靖和街龙达森林山商业广场进户层大堂、206、301-336、401-436号
	重点单位
	姜政廷（主）张金鹏
	1、二层工程间操作台电线敷设混乱；
2、二层厨房油烟管道未按季度 进行清理；
3、灭火和应急疏散预案未明确人员职责分工；
4、厨房灭火器配置数量不足；
5、一、二、四层防火门门框未采用水泥砂浆填实及防火棉等防火封堵材料填充。



