
附件:

	珲春市消防救援大队2026年2月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春市梅兰大棚种植园
	珲春市合作区支边村一组
	一般单位
	吴国君（主）、姜恩岩
	与责任人联系，该单位已停业，营业执照未注销 

	2
	珲春市努强贸易有限公司
	珲春边境经济合作区三号小区（三疆家园2幢1单元201号）
	一般单位
	李俊学（主）、张金鹏
	该单位营业执照已被吊销，无法检查

	3
	珲春畅达科技有限公司
	延边州珲春市边境经济合作区4＃小区（出口加工区内）
	一般单位
	姜恩岩（主）、吴国君
	该单位无实际经营地点。 

	4
	珲春市爱车邦汽车一站式服务有限公司
	吉林省珲春市站前街龙达金街D座（103、203、104、204、108、208、109、209、110、210）号门市
	一般单位
	吴国君（主）、李俊学
	与该单位责任人联系，该单位处于停业状态，且该场所已变更使用

	5
	珲春市正道贸易有限公司
	吉林省延边州珲春边境经济合作区23#小区
	一般单位
	张金鹏（主）、李俊学
	该单位已停业

	6
	长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司
	吉林省珲春市文化路388号（65811部队对面）
	重点单位
	姜恩岩（主）、吴国君
	1、高位水箱间无照明，供电线路需维修；
2、员工消防安全培训、消防演练记录未形成纸质版记录；
3、建筑顶层室外排烟风机防尘罩应撤掉。

	7
	珲春大明宣经贸有限公司
	吉林省珲春边境经济合作区23号小区商业楼三楼
	重点单位
	张金鹏（主）、吴国君
	该单位已停业

	8
	珲春市蓝天酒店
	珲春市新安街（蓝天下8号楼）
	重点单位
	姜政廷（主）、李俊学
	1、五层中部顶棚电线敷设混乱不符合规定；
2、员工消防安全培训记录资料不完整，未附现场培训照片；
3、消防联动控制器外设打印装置存在缺墨现象，单位已自行发现，正在联系维修部门进行耗材补给。

	9
	珲春市灵宝寺
	吉林省延边朝鲜族自治州珲春市靖和街文化路3组
	重点单位
	吴国君（主）、李俊学
	1、厨房可燃气体报警器安装位置错误；
2、西侧食堂外侧电线处于裸露状态，需要安装金属保护管。

	10
	珲春兴业木业有限责任公司
	珲春边境经济合作区2号小区
	重点单位
	姜政廷（主）、姜恩岩
	1、门卫值班室电线敷设混乱且存在线路老化现象；
2、员工消防安全培训、演练记录未形成纸质版档案；
3、现场声光报警设备存在响应延迟现象，本单位已自行发现，正在维修调试中。

	11
	珲春市创客居公寓租赁有限公司
	珲春边境经济合作区4号小区东北亚跨境电商产业孵化中心509号房
	重点单位
	张金鹏（主）、姜恩岩
	该单位已停业注销 

	12
	中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部城东加油站
	珲春市靖和街广电局东侧50米处（珲春东街319号）
	重点单位
	张金鹏（主）、姜政廷
	1、缺少一季度消防安全培训记录；
2、推车式灭火器缺少防尘罩；
3、站房北侧小仓库门上应增设疏散指示标志。

	13
	中国邮政集团有限公司吉林省珲春市分公司
	珲春市龙源西街1023号
	重点单位
	姜政廷（主）、吴国君
	1、厨房油烟管道未定期清理；
2、厨房外储油间缺少防流散装置；
3、餐厅西侧安全出口上方应急照明灯接电方式错误；
4、员工消防安全培训、演练记录未形成纸质版档案；
5、办公楼二层灭火器放置点位设置布局不合理。

	14
	珲春益民液化石油气销售有限公司
	珲春市河南街东关路1000-2号
	重点单位
	李俊学（主）、张金鹏
	1、门卫室内电线敷设不符合规定；
2、每日防火巡查记录填写不规范；
3、门卫室内 1 具灭火器过期。

	15
	珲春市欢庆烟花爆竹经销有限公司
	珲春市英安镇富民村
	重点单位
	吴国君（主）、姜政廷
	1、单位消防安全制度不规范，限期整改；
2、库房内需增加灭火器。

	16
	珲春市友进玛特一食品超市
	延边州珲春市靖和街（原商业大厦一楼101、102、104、105、106、107、108、109、110号门市）
	重点单位
	姜政廷（主）、姜恩岩
	1、南侧仓库区域整体电线敷设混乱不符合规定；
2、超市西侧停用冷库未按要求拆除相关电缆电线；
3、员工消防安全培训、演练记录填写不规范且未附现场照片；
4、超市内副食区地面货物摆放及区域布局不合理；
5、一层东侧仓库烟感探测器设置布局不合理。

	17
	珲春市印象超级歌厅
	河南街永盛社区
	重点单位
	李俊学（主）、姜政廷
	1、现场测试时，声光报警系统无法联动。

	18
	中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部密江加油站
	延边州珲春市密江乡密江村
	重点单位
	李俊学（主）、姜政廷
	1、厨房内电线敷设不符合规定；
2、员工消防安全培训记录填写不规范，缺少培训照片。

	19
	珲春万佳工贸有限公司
	延边州珲春市边境经济合作区21号小区
	重点单位
	姜恩岩（主）、张金鹏
	该单位已注销，永久停业 

	20
	珲春鼎吉实业有限公司
	吉林省珲春边境经济合作区11号小区
	重点单位
	姜恩岩（主）、吴国君
	该单位暂时停业，因订单量减少，公司多数员工为外地人员早已返乡准备过年。



