
附件:

	珲春市消防救援大队2026年3月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	延边州源宇天诚建筑劳务有限公司
	延边州珲春市新安街蓝天下御景8＃楼 1006室
	一般单位
	李俊学（主）、吴国君
	该单位已停业，不检查

	2
	珲春市兰星牧场电子围栏经销部
	延边州珲春市靖和街靖和新居117号门市
	一般单位
	李俊学（主）、张金鹏
	1、缺少消防安全制度、灭火和应急疏散预案；

2、一层东侧安全出口需增设安全出口指示标志及应急照明灯。

	3
	珲春市张老四大棚蔬菜种植育苗基地
	珲春市张老四大棚蔬菜种植育苗基地
	一般单位
	李俊学（主）、姜恩岩
	该单位已停止经营，不检查

	4
	吉林省欧亚养老服务有限公司欧亚酒店
	靖和街移动公司东100米（老长寿村201室）
	重点单位
	吴国君（主）、姜恩岩
	1、二层西侧厨房内灭火器放置位置不明显，不便于拿取；

2、二层西侧疏散走道顶棚，一处感烟探测器塑料膜未拆除；

3、二层消毒间内，消火栓管道缠绕少量可燃装饰物，需拆除；

4、负一层消防水泵房内，湿式报警阀缺少排水管。

	5
	珲春市第七幼儿园
	珲春市渤海街林北路（珲春市青少年活动中心北侧）
	重点单位
	张金鹏（主）、姜恩岩
	1、防火巡查检查记录不规范；

2、燃料油箱材质不符合规定。

	6
	珲春艺境酒店管理有限公司
	珲春市靖和街日杂东商住楼107室
	重点单位
	李俊学（主）、姜恩岩
	1、五层、六层楼层强电井封堵不严；

2、强电井、弱电井内放置可燃物；

3、室外疏散楼梯下方堆放可燃物；

4、高位水箱间应设置独立供电回路，增设应急照明灯；

5、消火栓内消防软管卷盘缠绕方式不便于使用。

	7
	珲春市金夏经贸有限公司恒隆国际购物广场
	吉林省延边州珲春市新安街金夏时代广场
	重点单位
	张金鹏（主）、吴国君
	1、无消防演练记录；

2、一层超市室内消火栓水带漏水，该渗漏问题未影响消火栓系统正常灭火功能启用，单位已自行发现，正在更换中。

	8
	珲春市新科学技术馆
	珲春市龙源西街05号
	重点单位
	吴国君（主）、姜政廷
	现场与负责人确认，该单位处于暂时停业状态。

	9
	珲春市东芳凰家娱乐有限公司
	延边州珲春边境经济合作区10号小区森林雅居2期4号楼109、110门市
	重点单位
	姜恩岩（主）、李俊学
	1、该单位未建立 2026 年消防安全重点单位档案；

2、消防联动控制器打印装置无法正常打印测试信息；

3、一层门口北侧 1 具灭火器罐体日期 2013 年需更换；

4、一层配电室内堆放杂物应清理。

	10
	珲春市邱健名门酒店
	吉林省珲春市新安街口岸大路998号
	重点单位
	姜恩岩（主）、张金鹏
	因消防设施老化升级改造，该单位暂时停业

	11
	兴宇通信科技（吉林）有限公司
	吉林省延边州珲春东北亚光电产业园3号综合厂房
	重点单位
	姜政廷（主）、李俊学
	经核查，该单位已停业。

	12
	珲春市第三幼儿园
	吉林省珲春市靖和街新兴社区大唐胡同116号
	重点单位
	吴国君（主）、姜恩岩
	1、一层东侧疏散楼梯下方放置纸箱；

2、控制室值班记录填写内容与消防控制柜反馈信息不符；

3、二层疏散走道消火栓内水带被塑料绳捆绑，不便于操作。

	13
	珲春市第一幼儿园
	吉林延边州珲春市春光东街与育才胡同交会处北侧50米
	重点单位
	姜政廷（主）、李俊学
	1、室外燃油储箱设置位置不符合规范要求，且未按规定设置防流散装置；

2、一层西侧安全出口上方的安全出口指示标志线路未牢固固定于墙面；

3、消防安全培训记录填写不规范，未附培训现场照片；

4、一层厨房操作间顶棚管道采用塑料扣板进行隔挡；

5、一层南侧入口处消火栓前方设置装饰性围栏，虽不影响正常使用，但仍需规范管理。

	14
	珲春市柏联美宾馆
	吉林省延边州珲春市新安路西沿河街南南洋商场1、2、3、4楼
	重点单位
	姜恩岩（主）、吴国君
	1、一层消防控制室进门左侧插排串联且电线敷设混乱；

2、三层布草间照明灯线路未做穿管保护等措施；

3、一层配电室内堆放杂物需清理。

	15
	吉林珲春农村商业银行股份有限公司
	吉林省珲春市新安路1598号
	重点单位
	姜恩岩（主）、姜政廷
	1、层北侧楼道应急照明灯未做穿管保护；

2、11 层高位水箱间堆放杂物应清理；

3、南侧一层通往二层楼梯间防护栏应拆除。

	16
	珲春市档案馆
	吉林省珲春市渤海大街1939号
	重点单位
	张金鹏（主）、吴国君
	1、无灭火和应急疏散预案；

2、二层走廊应增设灭火器。

	17
	珲春市汇泉宾馆
	珲春市靖和街文化路1900号
	重点单位
	吴国君（主）、姜政廷
	1、三层配电室内堆放杂物；

2、二层厨房内墙面电线敷设混乱；

3、一层消火栓栓门缺少开启按钮，影响使用；

4、店内整体消火栓缺少使用方法标识；

5、一层东侧、二层厨房、三层楼梯间需增设防火门进行防火分隔；

6、店内部分灭火器放置点灭火器放置数量不符合要求。

	18
	中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部园丁加油加气站
	珲春市珲春西街2431号
	重点单位
	姜政廷（主）、李俊学
	1、消防安全培训记录填写不规范，全部年度信息填写错误；

2、办公室及一层西侧安全出口旁灭火器配置点，灭火器配置数量不足；

3、一层西侧楼梯间违规设置快递收取点。 



