
附件:珲春市3月份养老服务机构消防安全专项抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春市福霖养老院
	珲春市新安街603住宅楼南侧5839-1综合楼
	一般单位
	张金鹏（主）、吴国君
	1、无每日防火检查、巡查记录；

2、一层走廊灭火器摆放位置不正确。

	2
	珲春市靖边幸福养老院
	珲春市英安镇靖边村四组
	一般单位
	姜恩岩（主）、吴国君
	1、厨房油烟管道未按季度进行清理；

2、未定期组织消防安全培训和消防演练；

3、北门外仓库靠墙堆放的杂物需清理；

4、一层北侧楼梯间小仓库内堆放杂物需清理；

5、三层楼梯间内设置临时吸烟区应撤除。

	3
	珲春市杨泡满族乡农村社会福利服务中心
	珲春市杨泡满族乡泡子沿村
	一般单位
	张金鹏（主）、李俊学
	1、防火巡查记录填写不规范；

2、消防控制室持证人员不足。

	4
	珲春市半山颐养服务中心
	珲春市东海街绿园社区文化路N229号
	一般单位
	吴国君（主）、姜政廷
	1、缺少 2026 年消防培训记录；

2、二层电梯前室末端试水测试处缺少排水管。

	5
	珲春市福满堂养老服务有限公司
	延边州珲春市新安街五洲商场东侧20幢1号
	一般单位
	张金鹏（主）、姜政廷
	1、无防火巡查检查记录；

2、室内消火栓内水带未解绑带；

3、二层疏散楼梯与一层窗户防火间距不足。

	6
	珲春市圣宏养老院
	延边州珲春市靖和街龙盛委龙盛社区
	一般单位
	姜政廷（主）、张金鹏
	1、屋里阳台摆放煤气罐；

2、厨房顶棚采用塑料扣板装修；

3、一层窗户设置铁栅栏；

4、墙面用塑料泡沫装饰应拆除。

	7
	珲春市怡乐老年乐园养老院
	珲春市河南街
	一般单位
	李俊学（主）、姜恩岩
	1、二层北侧安全出口旁电线敷设不符合规定；

2、厨房未与其他部位进行防火分隔；

3、一层灭火器放置点 2 具灭火器过期。

	8
	珲春市农场养老院
	吉林省珲春市英安镇国营良种场
	一般单位
	姜恩岩（主）、李俊学
	1、未定期组织消防安全培训和消防演练；

2、锅炉房室外烟囱未采取加防火帽措施。

	9
	珲春市涌泉养老院
	珲春市哈达门乡涌泉村
	一般单位
	李俊学（主）、姜恩岩
	1、厨房内可燃气体报警器安装高度距离地面高于 30 厘米；

2、感烟探测器达到报警阈值后，发出报警信号时长大于 10 秒。

	10
	珲春市马川子乡社会福利服务中心
	马川子乡五二村（河南村）
	一般单位
	吴国君（主）、姜恩岩
	1、防火巡查记录填写不规范；

2、消防控制室持证人员不足。

	11
	珲春市满堂福养老院
	吉林省延边朝鲜族自治州珲春市靖和街新兴社区
	一般单位
	吴国君（主）、张金鹏
	1、缺少员工培训记录、消防演练记录；

2、消防控制柜打印模块缺墨，测试小票打印不清晰；

3、厨房需增设两具灭火器。

	12
	珲春市康源老年公寓
	吉林省延边州珲春市英安镇甩湾子村
	重点单位
	姜政廷（主）、吴国君
	1、厨房区域应增设灭火器；

2、重点单位标准化标识牌未按规范要求填写；

3、一层东侧、南侧、北侧疏散走道中部安全出口处，应增设悬挂式安全出口指示标志。



